大 润 发 超 市 
消防设计文件

2010年5月
法定代表人：
技术总负责人：

项目总负责人：

建筑专业负责人：

结构专业负责人：

电气专业负责人：

水暖专业负责人：

设计文件目录

1、 消防设计说明

2、 建筑、结构专业施工图

3、 电气专业施工图

4、 水专业施工图

5、 暖通专业施工图

大润发超市消防设计说明

一、工程概况

大润发超市XX市中心地段。建设用XX大街，东临XX北路，北侧西侧为务商品城商业步行街区。交通方便，地理位置优越。建筑主体为三～四层钢筋混凝土框架结构。总用地25668.1平方米，建筑占地13813平方米，总建筑面积44311平方米，建筑高度20.40米，属多层大型商业建筑，应执行《建筑设计防火规范GB50016-2006》。设计耐火等级为二级，设计合理使用年限为50年。
二、设计依据

1、《建筑设计防火规范》                     GB50016-2006

2、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》   GB50067-97

3、《建筑内部装修设计防火规范》             GB50222-95

4、《民用建筑设计通则》                     GB50352-2005

5、《商店建筑设计规范》                     JGJ48-88

6、《汽车库建筑设计规范》                   JGJ100-98
7、现行的有关国家政策、标准、规范及地方基本建设规定

三、总平面消防设计

1、大润发超市总平面设计中建筑退让、出入口设置符合城市规划及消防设计规范要求。主体建筑四周设计了宽度≥6.00米环形消防通道，消防通道转弯半径≥12.00米。

2、建筑周围设置室外消防给水管道及室外消火栓系统，室外消火栓间距≯120米，室外消火栓的保护半径≯150米。
3、本工程设一个消防控制中心，位于一层北侧，并直通室外。

四、建筑消防设计                           
1、防火分区

大润发超市包括超市营业厅、库存区、汽车库、办公区、设备机房等空间。全场设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。根据使用性质、火灾危险等级要求，共分为十五个防火分区（详见防火分区平面图）。

其中一层营业厅每个防火分区最大面积不超过10000平方米，二层营业厅每个防火分区最大面积不超过5000平方米；库存区储存物品火灾危险性类别为丙类2项，每个防火分区最大面积不超过2400平方米；汽车库每个防火分区最大面积不超过5000平方米；设备机房每个防火分区最大面积不超过500平方米。防火分区之间采用防火墙、甲级防火门和特种复合防火卷帘分隔。特种防火卷帘要求达到包括背火面温升为判定条件的耐火极限不少于3小时。
以上均满足《建筑设计防火规范》第5.1.7条、第3.3.2条，《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第5.1.1条规定。

2、安全疏散

（1）本工程靠外墙的疏散楼梯均为封闭楼梯间，每个封闭楼梯间可开启排烟窗的总平面不小于2.0m2。不靠外墙的疏散楼梯均为防烟楼梯间，设置前室并正压送风。每部楼梯在首层均有直通室外的安全出口，或将直通室外的安全出口设置在离楼梯间小于等于15m处。满足《建筑设计防火规范》第5.3.5条、第5.3.13条、第7.4.2条、第7.4.3条、第9.2.2条规定。
（2）疏散距离：

营业厅（按设置自动喷水灭火系统计算）至最近安全出口的直线距离不大于37.5m，汽车库（按设置自动喷水灭火系统计算）最远工作地点至楼梯间的距离不超过60m。疏散距离满足《建筑设计防火规范》第5.3.13条，《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第6.0.5条规定。
（3）疏散宽度：

营业厅疏散宽度=营业厅建筑面积×面积折算值×疏散人数换算系数×每百人的疏散净宽度。

其中：地上超大型商店面积折算值=50%

      地上一、二层疏散人数换算系数=0.85

      地上一、二层每百人的疏散净宽度=0.65m/百人

一层营业厅疏散宽度=（6606+3624）×50%×0.85×0.65÷100=28.26（米）一层营业厅直通室外的出口有14个，总疏散宽度41.80米>28.26米。

二层营业厅疏散宽度=（4926+3968）×50%×0.85×0.65÷100=24.57（米）
    直接为二层营业厅服务的疏散楼梯有9部，总疏散宽度27.68>24.57米。

除各层总疏散宽度满足要求外，各防火分区疏散宽度均满足《建筑设计防火规范》第5.3.14条，《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》第6.0.2条、第6.0.3条规定要求。各防火分区疏散宽度计算详见下表：
防火分区疏散计算表
	防火分区
	面积

（平米）
	疏散宽度
	安全出口
	功能

	
	
	规范要求宽度（米）
	设计总宽度（米）
	直接对外宽度（米）
	通向相邻分区宽度
	直接对外（个）
	通向相邻分区（个）
	

	一

层
	F1A区
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	F1B区
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	F1C区
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	F1D区
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	F1E区
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	F1F区
	
	
	
	
	
	
	
	

	二

层
	F2A区
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	F2B区
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	F2C区
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	F2D区
	
	
	
	
	
	
	
	

	三

层
	F3A区
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	F3B区
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	F3C区
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	F3D区
	
	
	
	
	
	
	
	

	四
层
	F4A区
	
	
	
	
	
	
	
	


3、建筑构件
    防火墙采用耐火极限不低于3小时的200厚蒸压轻质加气混凝土以M5混合砂浆砌筑。非防火墙：采用耐火极限不低于1小时的100厚加气混凝土砌块，以相应强度砂浆砌筑至结构件底部。分隔防火分区的特种防火卷帘要求达到包括背火面温升为判定条件的耐火极限不少于3小时。

    结构柱子的耐火极限不低于2.5小时，结构梁的耐火极限不低于1.5小时。局部商店为轻钢龙骨矿棉板吊顶，员工更衣室及卫生间为轻钢龙骨铝合金扣板吊顶，其耐火极限均大于0.25小时。以上均满足《建筑设计防火规范》第5.1.1规定要求。
五、给排水消防设计
1、设计依据：

  （1）《建筑设计防火规范》                      GB50016-2006

  （2）《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》    GB50067-97

（3）《自动喷水灭火系统设计规范》         GB50084-2001（2005年版）

（4）《建筑灭火器配置设计规范》                GB50140-2005
（5）其他有关的设计规范和规程

2、设计内容

（1）消火栓系统

（2）喷淋系统

（3）移动式灭火器具

3、消火栓系统

（1）本工程室外消防用水为30L/S,室内消火栓用水量为20L/S。

（2）消防水源为城市自来水，由城市供水管网提供一路水源。室外消防系统低压制，由建筑周围室外给水网上的室外消火栓解决。

（3）火灾延续时间按3小时计，消防水池储水量为800M3（内储3小时的室内、室外消火栓用水量及1.5小时的自动喷淋灭火系统用水量）。
（4）本工程设置一套共用室内消火栓系统，为临时高压系统。  

（5）二台室内消火栓加压泵，型号为XBD5.6/20-100（Q=20L/S,H=56.0M,N=18.5Kw,以备一用）；二台室外消火栓加压泵，型号为XBD2/30-125（Q=30L/S,H=20.0M,N=18.5Kw,以备一用），设在建筑一层消防泵房内。
增压稳定设备：型号ZL-I-X-10型，立体隔膜式气压罐，有效容积300L，配用水泵：25LGW3___10X5,N=2.2Kw。

（6）消防水箱设于大楼的屋顶，消防水箱内储存18T火灾初期用水。

（7）系统设置二套水泵接合器。

（8）每层均设置一定数量的消火栓箱。

（9）每只消火栓箱内设置DN65室内消火栓，DN65*25M消防水带，DN19水枪，一套消防卷盘及消防泵启动按钮。
（10）每只消火栓箱下设置二瓶手提式磷酸铵盐干粉灭火器（4kg/每瓶），保护距离大于20m处、设备用房等处增加一组灭火器。

（11）大楼室内消火栓系统竖向为一区（由消火栓水泵直接供水）。

（12）消火栓箱设置在前室，走道，楼梯等明显易于取用的地点并满足每个防火分区内的任何一点都有二股水柱到达。

（13）水枪充实水柱大于10米。

（14）室外均设置一定数量的DN100三出水消火栓。

4、自动喷淋系统：

（1）系统用水量为45L/S。
（2）系统配备二台喷淋泵（一用一备）。设置在大楼地下室水泵房房内，由消防储水池供水。

（3）喷淋泵型号为XBD6/50-150（Q=50L/S,H=60.0M,N=45Kw,以备一用）；

增压稳压设备：型号ZL-I-Z-10型，立式隔膜式气压罐，有效容积150L，配用水泵：25LGW3-10X5，N=2.2Kw。

（4）系统配备三套水泵接合器。

（5）系统内安装湿式水力报警阀，将信号传至消防中心报警并启动喷淋泵。

（6）管道系统中每层或每个防火分区设置水流指示器及监控蝶阀以发出信号至消防中心。

（7）本工程自动喷水灭火系统火灾危险等级：车库、商场、自选商场（超市货架）部分属于中危险Ⅱ级，喷水强度（8L/min·m2）和作用面积（160 m2）；超市库房部分为仓库危险Ⅱ级，储物高度小于3.5m（多排货架储物仓库，采用钢制货架，层板中通透部分的面积大于总面积的50%）,喷水强度(12L/ min·m2）和作用面积200m2；其余按中危险Ⅰ级，喷水强度（6L/ min·m2）和作用面积（160m2）。
（8）火灾初期用水（18T）储存在大楼的屋顶水箱内。

（9）本工程喷头温级厨房为93℃级，其余为68℃。

5、移动式灭火器具

（1）本建筑物商场、办公属A类火灾，为中危险级；汽车库属B类火灾，为中危险级。

（2）每层均设置手提式磷酸铵盐干粉灭火剂。

（3）每只消火栓箱的下部及各设备机房设置二瓶手提式磷酸铵盐干粉灭火器（4kg/每瓶）。

6、管道材料：

（1）消火栓，喷淋管道管径小于DN100时均采用热镀锌钢管，丝扣连接。

（2）消火栓，喷淋管道管径大于等于DN100时用热镀锌无缝钢管，沟槽式机械接头连接。
（3）室外明露管道均用超细玻璃棉制品保温，外加镀锌钢板保护壳。

（4）消防系统阀门除水泵吸水管上采用闸阀，其余均采用偏心蝶阀。

（5）所有阀门均应有明显的启闭标志。

六、电气消防设计

1、设计依据：
（1）《建筑设计防火规范》                      GB50016-2006

（2）《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》    GB50067-97

（3）《火灾自动报警系统设计规范》              GB50116-98

（4）其他有关的设计规范和规程

2、设计内容

（1）消防电源和配电

（2）火灾自动报警系统

（3）消防联动系统

（4）火灾应急照明和疏散指示标志

3、消防电源和配电

（1）本建筑消防控制室、消防水泵、排烟风机，防火卷帘、应急照明、疏散指示照明等消防设备用电属一级负荷。

所有消防系统负荷、一级负荷均采用双电源（引自两回不同高压电源的两个变压器）供电，且在最末端一级配电箱自动切换。

（2）防用电设备采用专用的供电回路，其配电设备设明显标志。

消防用电配电线路采用耐火电力电缆，控制电缆采用耐火型控制电缆。
4、火灾自动报警系统：

（1）本工程系统保护对象为一级，设计内容包括自动报警及联动设计、泵房设计。
（2）本建筑在一层设置消防控制室，控制室内设火灾自动报警及消防联动系统和综合手动控制台，接受火灾报警、发出火灾信号和安全疏散指令，联动消防水泵、灭火装置、非消防电源断电、防排烟装置、电梯等设施，并显示、记录各种报警及联动状态。消防泵、防排烟风机除自动控制外，尚可在综合手动控制台上手动控制（通过硬线控制电缆）。
（3）按自动报警规范在不同场所设置感烟、感温、火焰探测器或它们的组合。在散发可燃气体的场所设可燃气体探测器。

每个防火分区设重复显示器。在各适当位置设置手动报警按钮，各手报按钮均带电话插孔。

5、消防联动系统：

（1）消火栓按钮报警后，可自动启动消防泵房的消火栓泵。
（2）自动喷洒报警阀报警后，自动启动消防泵房的喷洒水泵。

（3）自动喷洒系统水流指示器报警后，消防中心能显示报警层数及防火分区，以便确认处理。

（4）信号阀报警后，消防中心能显示报警层数及部位，以便处理故障。

（5）当任意防火分区发生火灾时，在消防控制室手动或自动切除火灾分区及其相邻防火分区的普通照明和普通动力电源。

（6）任意防火分区发生火灾时，自动关闭火灾分区防火调节阀，开启排烟阀，自动启动排烟风机，并设有应急控制线路。

（7）任意防火分区发生火灾时，启动火灾分区及其相邻防火分区的声光报警器。
（8）任意防火分区发生火灾时，迫降所有电梯至首层。

（9）消防中心通过消防电话等来确认报警部位的火灾发生情况。

（10）所有消防报警设备的报警情况在消防中心均能显示及打印记录。

（11）所有消防执行设备的动作情况在消防中心均能显示及打印记录。

（12）所有消防执行设备的动作，在消防中心均能人工干预。

6、火灾应急广播及消防专用电话：

（1）设火灾事故广播，平时作为业务广播，事故情况下可强制转入火灾事故广播状态。
（2）在消防控制室设独立的消防专用对讲电话总机。在消防泵房、防排烟机房、变配电室、电梯机房及自动灭火系统应急操作装置处、消防值班室设火警专用固定电话分机。在手动报警按钮处设置消防电话插孔。

（3）消防控制室设一门直接报警的外线电话。

7、火灾应急照明和疏散指示标志：

（1）本建筑在消防控制室、消防设备用房、变配电房、楼梯间、库房、卖场等人员密集场合均设置火灾应急照明。

（2）本建筑在消防控制室、消防设备用房、变配电房、楼梯间、库房、卖场和安全出口均设置带蓄电池的发光疏散指示标志。
8、其他防火措施：

（1）本建筑供电变压器应采用干式变压器及非燃性电容器。

（2）为减少电气火灾危险，本建筑采用TN-S接地系统。各种接地共接地网，接地电阻不大于1欧姆。

（3）做总等电位联接和局部等电位联接。在消防控制室设置专用接地板，并用专用接地干线引至总等电位端子箱。

（4）各防火分区进线配电箱（柜）、电表箱内的电源进线开关，设计漏电火灾报警装置与消防联动。
（5）敷设在电缆桥架上的电缆在建筑防火分区处和进出消防设备用房处均采用防火材料封堵，防止火灾时沿电缆蔓延。

七、暖通空调消防设计：

1、本工程超市大卖场及商店街部分作为人员密集场所，在超市营业空间（卖场及商品街部分）重点设置机械排烟系统。将卖场空间和商品街部分在各自防火分区范围内在划分为若干防烟分区。防烟分区间设置高度不低于0.5米的挡烟垂壁，每个防烟分区面积不大于500平方，每个防烟分区内设一个常开排烟口，排烟量按担负两个或两个以上防烟分区计算，即每平方不小于120立方/小时，每个系统设置1台HTF-Ⅱ-10-12#双速排烟风机，与火灾自动报警系统及自动喷淋灭火系统联动。平时开低档作排风用，火灾时开高档作排烟用。
2、库存区划分防烟分区，每个防烟分区面积不大于500平方，每个防烟分区内设一个常开排烟口，排烟量按担负两个或两个以上防烟分区计算，即每平方不小于120立方/小时。

3、不具备自然排风条件的楼梯间均按防烟楼梯间要求设置正压送风。

4、无直接自然通风，且长度超过20米的内走道设机械排烟。
5、所有空调器送风主管上及风管穿越防火分区时，均设70℃动作的防火阀，与本空调器风机联锁，排烟风机入口设280℃动作的防火阀，与本排烟机联锁，并与消防控制室联动。

6、所有空调用保温材料均选用不低于B1级耐火阻燃材料。
XX市建筑设计院

2010年5月

