超市设计暖通相关要求：
首先需要超市各功能区货架的布局
提资要求：
超市室外位置预留200m2放置冷凝器，同时为冷凝器设置基础，冷凝机组共4台，每台重量约2吨
熟食加工间：预留2个面积1.5m2的排油烟井，并预留1个面积1m2的补风井
面包区：预留1个面积0.65m2的排油烟井
员工餐厅：预留1个面积0.5m2的排油烟井
鱼池设备间：预留1个面积0.3m2的排风井
化学试剂间：预留1个面积0.2m2的排风井
每个餐饮出租区：预留1个面积1.5m2的排油烟井
KFC和中餐厅各预留两个1000*500的管道井
空压机房要求：
超市根据不同主力店需要预留不同面积的压缩机房：
沃尔玛～预留80m2压缩机房
家乐福～预留150m2压缩机房
乐购～预留60m2压缩机房
压缩机房预留送排风管井，每个管井面积均为1.2m2
压缩机房预留4200*500的冷媒管井，管井至冷柜所在楼层
压缩机房预留1200*500的冷凝管井，冷凝管井上屋面
其它设计要求：
湿式垃圾房设置分体空调
超市的AHU机房的回风口高度不能低于货架高度，应在3.0m以上
预留风管安装空间为600mm，沃尔玛区域风管最低标高4.00米
食品冷藏区，不设直吹风口，宜侧送风，避免设回风口
蔬菜，水果区域不宜设直吹风口
收银区新风加大
超市新风系统采风口百叶处需安装不锈钢防盗网
所有风口布置要求满足货架、灯带及天花吊顶的布置
风道设计尽量避免采用无分支风道，风道上预留安装测量装置的接口，接口位于便于操作和观察的地点
风管采用矩形风道，宽高比在6：1以内，且风管高度（净尺寸）不得大于500mm
沃尔玛地上第一层所有顾客出入口、员工出入口（其它楼层进入超市区域的沃尔玛员工出入口）地下卸货平台均需装通长的电风幕，风速不小于7m/s
严寒地区、寒冷地区地上顾客出入口、员工出入口设热水（蒸汽）风幕，热源接入沃尔玛热源系统。其他超市空气幕根据其要求设置
不同超市对风管表面颜色有要求，例如沃尔玛超市风管采用白色贴面，散流器和送风口表面白色，且需和风管的白色贴面相匹配，超市内不能采用玻璃钢风管
